井下安全监测工

一、适用范围

第1条 本操作规程适用于煤矿井下安全监测工。

第2条 井下安全监测工负责管辖范围内的矿井通风安全监测装置的安装、调试、维修、校正工作。

第3条 安全监测工应将在籍的装置逐台建账，并认真填写设备及仪表台帐、传感器使用管理卡片、故障登记表、检修校正记录等各种记录。

二、上岗条件

第4条 安全监测工必须经过专业技术培训，取得安全技术工作操作资格证后，持证上岗。

第5条 安全监测工需要掌握以下知识：

1．熟悉入井人员的有关规定。

2．熟悉矿井通风安全监测系统、装置的工作原理。

3．掌握《煤矿安全规程》对矿井通风安全监测系统、装置的有关规定。

4．熟悉矿井通风安全监测系统、装置的安装要求。

5．了解矿井通风安全监测系统、装置的主要性能指标。

6．熟悉《煤矿安全规程》中对矿井气体指标的规定和超标时的处理办法。

7．了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。

8．熟悉瓦斯检测仪的性能、参数及使用方法。

三、安全规定

第6条 绘制安全监控系统布置图和接线图，必须标注：监控设备的种类、数量、位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等内容。

第7条 煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接，严禁与调度电话电缆或动力电缆等共用一条线路；防爆型煤矿安全监控设备的输入、输出信号必须为本质安全型信号。

第8条 安全监控设备必须具有故障闭锁功能：当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，能够自动解锁。

第9条 每天对监控设备及电缆运行安全检查，对各类传感器的准确性要用光干涉瓦斯检定器进行核实、比较，发现问题及时处理、汇报。安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。

三、安全规定

第6条 绘制安全监控系统布置图和接线图，必须标注：监控设备的种类、数量、位置、信号电缆和电源电缆的敷设、控制区域等内容。

第7条 煤矿安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆或光缆连接，严禁与调度电话电缆或动力电缆等共用一条线路；防爆型煤矿安全监控设备的输入、输出信号必须为本质安全型信号。

第8条 安全监控设备必须具有故障闭锁功能：当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时，必须切断该监控设备所监控区域的全部非本质型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，能够自动解锁。

第9条 每天对监控设备及电缆运行安全检查，对各类传感器的准确性要用光干涉瓦斯检定器进行核实、比较，发现问题及时处理、汇报。安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。

四、操作准备

上机前的准备工作：

第10条 必须严格执行交接班制度和填报签名制度，交接班内容包括：

1．设备运行情况和故障处理结果。

2．井下传感器工作状况、断电地点和次数。

3．瓦斯变化异常区的详细记录。

4．计算机数据库资料。

第11条 地面检修前的准备工作：

1．备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸。

2．按规定准备好检修时所需要的各种电源、连接线，将仪表通电预热，并调整好测量类型和量程。

第12条 井下安装前的准备工作：

1．根据要求确定安装位置和电缆长度。

2．设备各部件应齐全、完整。电缆应无破口，相间绝缘及电缆导通应良好，并备足安装用的材料。

3．瓦斯校准气样应采用计量标定的标准气体。

4．通电试验下井设备，调试确定各功能指标符合要求，运行正常后准备入井使用。

五、操作顺序

第13条 本工种操作应遵照下列顺序进行：交接班→检查→地面检修→井下检修（安装）→验收→交接班。

六、正常操作

（一）机房操作

第14条 接班后，首先和监测维修人员取得联系，接受有关指示，做好交接班的注意事项，并填写交接班记录。

第15条 对井下瓦斯变化较大的地区，要详细跟踪监视，并向调度室和通防室汇报。

第16条 应每班检查瓦斯传感器、风机开停、馈电等测点的情况。

第17条 值班员必须对当日获得的信息进行分析处理，写出主要情况、问题及处理意见的书面报告（日报），送有关部门、矿总工程师签阅，并向矿通风管理部门汇报。

第18条 与井下监测工协调配合进行传感器校正。

第19条 进入机房要穿洁净的工作服、拖鞋，不得将有磁性和带电的材料、绒线及有灰尘的物品带进机房。

第20条 要经常用干燥的布擦拭设备外壳，每班用吸尘器清扫室内。

（二）地面检修步骤

第21条 防爆检查的步骤是：

1．按GB3836.1-1983《爆炸性环境用防爆电器设备》检查设备的防爆情况。

2．检查防爆壳内外有无锈皮脱落、油漆脱落及锈蚀严重现象，要求应无此类现象。

3．清除设备内腔的粉尘和杂物。

4．检查接线腔内和内部电器元件及连接线，要求应完好安全，各连接插件接触良好，各紧固件应齐全、完整、可靠，同一部位的螺母、螺栓规格应一致。

5．检查设备绝缘程度。水平放置兆欧表，表线一端接外壳金属裸露处，另一端接机内接线柱，均匀摇动表柄，若读数为无限大（∞），表明绝缘合格。

6．接通电源，对照电路原理图测量电路中各点的电位，判断故障点，排除故障。

第22条 通电测试各项性能指标的内容包括：

1．新开箱或检测完毕的设备要通电烤机，经48h通电后分三个阶段进行调试：

粗调：对设备的主要性能做大致的调整和观察。

细调：对设备的各项技术指标进行调试、观察和测试。

检查：严格按照设备出厂的各项技术指标进行检验，发现问题时按本工种的方法处理，通电要从问题处理完后重新开始计算时间。

2．烤机完毕，拆除电源等外接连线，盖上机盖，作好记录，入库作为备用。

（三）地面传输电缆敷设与检查

第23条 登高3m以上要扎好安全带，戴好安全帽，并有专人监护，安全带必须拴在确保人身安全的地方。

第24条 使用梯子时，梯子与地面之间角度以60°为宜，在水泥地面上用梯子要有防滑措施，梯脚挖坑或栓牢，并设专人扶梯子，人字梯挂钩必须挂牢。

第25条 2人同杆、同点工作时，先登者必须等另一人选好工作位置后，方准开始工作，同时要注意协调。

第26条 高空使用的工具、材料必须装在工具袋内吊送，不准抛扔，杆下不准站人。

第27条 架设的传输电缆，如与原有高压线交叉或邻近，必须先将原有高压线停电，并验电、放电、接地、短路，为防止中途送电，必须挂临时接地线后，方可进行架线作业。

第28条 雷雨大风等恶劣天气时，不得从事高空架线作业。

（四）井下安装

第29条 设备搬运或安装时要轻拿轻放，防止剧烈振动和冲击。

第30条 井下设备之间应使用专用不易燃电缆连接。

第31条 敷设的电缆要与动力电缆保持0.3m以上的距离。固定电缆用吊钩悬挂，非固定电缆用胶带或其他柔性材料悬挂，悬挂点的间距为3m。

第32条 敷设电缆时要有适当的弛度，要求能在外力压挂时自由坠落。电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度，并位于人行道一侧。

第33条 电缆之间、电缆与其他设备连接处必须使用与电气性能相符的接线盒。

第34条 电缆进线嘴连接要牢固、密封要良好，密封圈直径和厚度要合适，电缆与密封圈之间不得包扎其他物品。电缆护套应深入器壁内5-15mm。线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的10%。接线应整齐、无毛刺，芯线裸露外距长爪或平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当。

第35条 井下主机或分站应设在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应加垫支护，使其距巷道底板不小于300mm或吊挂在巷道中。

第36条 瓦斯传感器应垂直悬挂，距顶板（顶梁）不得大于300mm，距巷道侧壁不小于200mm。风速、压差、温度、一氧化碳传感器应垂直悬挂在能正确反应测值的地点。

第37条 安装完毕，在详细检查所用接线、确认合格无误后，方可送电。井下分站预热15min后进行调整，一切正常后，接入报警和断电控制并检验其可靠性，然后与井上联机并检验跟踪精度。

（五）井下维护

第38条 安全监控设备必须定期进行调试和校正，每月至少1次。瓦斯传感器每隔7d必须使用标准气样和空气样按产品使用说明书的要求调校1次，每隔7d必须对瓦斯传感器超限断电功能进行测试。

第39条 传感器用标准气样调校时应在地面进行，在给传感器送气前，应先观察设备的运行情况，检查设备的基本工作条件，应反复校正报警点和断电点。

第40条 送气前要进行跟踪校正，应在与井上取得联系后，用偏调法在测量量程内从小到大、从大到小反复偏调几次，尽量减小跟踪误差。

第41条 首先用空气气样对设备校零，再通入标准气样校正精度，锁好各电器位。给传感器送气时，要用气体流量计控制气流速度，保证送气平稳。

第42条 定期更换传感器里的防尘装置，清扫气室内的污物。当载体催化元件活性下降时，如调正精度电位器，其测量指示值仍低于实际的甲烷浓度值，传感器要上井检修。

第43条 装置在井下连续运行6～12个月，须将井下部分全部运到井上进行全面检修。

第44条 排除故障时应注意以下问题：

1．首先应检查设备电源是否有电。

2．可用替换电路板的方法，逐步查找故障。

3．应一人工作、一人监护，严禁带电作业，并认真填写故障处理记录表。

（六）井下传输电缆敷设与检查时的注意事项

第45条 在大巷敷设或检查井下传输电缆时，如果有车辆行驶，敷设或检查人员要躲到躲避硐中，严禁行车时敷设或检查传输电缆。

第46条 在有架空线的大巷中敷设传输电缆时，要确保传输电缆与架空线有300～500mm的距离，横跨架空线时必须停掉架空线的电后，方准进行工作，严禁带电作业。

第47条 在暗斜井架设或检查传输电缆时，要和管辖单位联系好，并要慢慢下行敷设或检查，并时刻留意脚下台阶，以防地滑摔人。

第48条 在轨道上山（或下山）敷设或检查传输电缆时，首先要和下车场把钩工、上车场司机联系好，明确不准提车或松车后，方准进入轨道上山（或下山）敷设或检查传输电缆，严禁行车时工作。

第49条 敷设传输电缆时要注意以下事项：

1．将所携带盘好的电缆放在一个固定地点，慢慢放出，并设专人看管。

2．敷设人员要听从统一指挥，严禁各行其是，传输电缆通过巷道顶底板危险区段时，要首

先观察顶底板有无危险，无危险方准操作，否则暂停敷设等处理好后再敷设。

3．巷道中敷设传输电缆时，要指派一人在前面对所要敷设传输电缆放入电缆钩中，以免敷设后和其他通讯线不能形成统一。

4．敷设电缆时要有适当的张弛度，要求能在外力压挂时自由坠落。电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度，并位于人行道一侧。

第50条 电缆之间、电缆与其他设备连接处，必须使用与电气性能相符的接线盒。电缆不得与水管或其他导体接触。

第51条 吊挂完毕后，方可与原有的电缆进行连接。

第52条 电缆进线嘴连接要牢固、密封要良好，密封圈直径和厚度要合适，电缆与密封圈之间不得包扎其他物品。电缆护套应伸入器壁内5～15mm。线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的10%。接线应整齐、无毛刺，芯线裸露处距长爪或平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当，符合机电设备安装连线要求。

第53条 安装分站时，严禁带电作业，严禁带电搬迁或移动电器设备及电缆，并严格执行谁停电谁送电制度。

第54条 调试操作人员必须经培训考试合格取得安全检测工操作资格证书后，方可持证上岗。

第55条 所停电的高压开关必须派专人看管，并挂上“有人工作，严禁送电”的标示牌。

第56条 停电范围影响到其他单位的，要取得联系，做好协调协作工作。

第57条 处理分站高压侧进线，严禁一人单独作业。

第58条 安装断电控制系统时，必须根据断电范围要求，接通井下电源及控制线。

第59条 安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。

第60条 传感器在安装或拆除时，高处必须用梯子或木马，扶牢后，再上人安装或拆除。具体安装位置：距顶不大于300mm，距帮不小于200mm。若巷道中有带式输送机或刮板输送机时，必须和所辖单位的主要负责人联系安装时间，安装时必须和带式输送机或刮板输送机司机联系好，停止运输机运转，不安装完毕不准开机。严禁在输送机运转中安装传感器。

第61条 传感器或井下分站的安设位置要符合《煤矿安全规程》第一百六十八条等规定。安装完毕，在详细检查所用接线、确认合格无误后，方可送电。井下分站预热15min后进行调整，一切功能正常后，接入报警和断电控制并检验其可靠性，然后与井上联机并检验调整跟踪精度。

第62条 甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合《煤矿安全规程》第一百六十八条规定。

第63条 拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电器设备、停止运行安全监控设备时，须报告矿技术负责人及调度室，并制定安全措施后方可进行。

七、特殊操作

第64条 排除故障时应注意以下问题：

1．应首先检查设备电源是否有电。

2．可用替换电路板的方法，逐步查找故障，替换电路板时，要切断电源进行。

3．应1人工作，1人监护。严禁带电作业。并认真填写故障处理记录表。

第65条 瓦斯断电仪投入正常使用后，严禁随意进行试验。若需试验必须提前申请，经矿井技术负责人批准后，方准进行试验。

第66条 断电试验完毕后，要等所断电范围内电源全部恢复正常时，试验人员方准离开现场。

第67条 传感器和分站出现故障，处理不了的要及时更换。

八、收尾工作

第68条 安装好后，严格按照质量标准、防爆标准进行检查，确定无误后方准收工。

第69条 做好记录，向值班人员汇报工作进展情况。

第70条 做好交接班的有关事项。